## 94年_
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	應繳總金額 （元）
2006/01	94年11月28日～94年12月27日	1684								390600				791,438
2006/02	94年12月28日～95年01月24日	1684								230200				572,106
2006/03	95年01月25日～95年02月22日	1684								167000				466,669
2006/04	95年02月23日～95年03月28日	1684								354600				733,220
2006/05	95年03月29日～95年04月25日	1684								358000				758,859
2006/06	95年04月26日～95年05月25日	1684								506800				997,121
2006/07	95年05月26日～95年06月30日	1684								513800				1,085,695
2006/08	95年07月01日～95年07月26日	1684								288800				789,638
2006/09	95年07月27日～95年08月28日	1684								354800				895,110
2006/10	95年08月29日～95年09月26日	1684								463800				1,055,356
2006/11	95年09月27日～95年10月26日	1684								486800				972,535
2006/12	95年10月27日～95年11月27日	1684								480600				940,798
年度統計										4595800				10,058,545
備註：	總樓地板面積：58962.3m2
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：120.8
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					56.66
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					124.01

## 95年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	應繳總金額 （元）
2006/01	94年11月28日～94年12月27日	1684	1012	726	99	216,200	34000	830	110,400	360,600	267,676	527,970	-22,676	772,970
2006/02	94年12月28日～95年01月24日	1684	838	712	99	145,000	22200	732	84,000	251,200	267,676	360,432	-17,901	610,207
2006/03	95年01月25日～95年02月22日	1684	674	476	100	88,600	9800	316	78,600	177,000	267,676	235,034	-15,081	487,628
2006/04	95年02月23日～95年03月28日	1684	970	654	99	211,000	36000	794	133,000	380,000	267,676	536,599	-22,922	781,353
2006/05	95年03月29日～95年04月25日	1684	1362	948	98	239,000	37400	1034	118,800	395,200	267,676	581,124	-22,918	825,882
2006/06	95年04月26日～95年05月25日	1684	1398	1276	99	305,600	39800	922	164,000	509,400	267,676	741,939	-28,705	980,910
2006/07	95年05月26日～95年06月30日	1684	1408	1280	96	368,000	45200	1190	194,800	608,000	340,425	920,499	-30,262	1,230,661
2006/08	95年07月01日～95年07月26日	1684	1100	1052	99	167,600	24600	758	86,600	278,800	358,612	478,638	-23,862	813,388
2006/09	95年07月27日～95年08月28日	1684	1096	458	98	232,200	33600	840	101,400	367,200	358,612	646,372	-27,134	977,850
2006/10	95年08月29日～95年09月26日	1684	1270	818	98	265,000	31800	782	110,600	407,400	358,612	724,383	-29,241	1,053,754
2006/11	95年09月27日～95年10月26日	1684	1444	964	98	304,800	40800	1056	161,600	507,200	279,801	837,165	-30,158	1,086,808
2006/12	95年10月27日～95年11月27日	1684	848	850	97	287,200	48000	892	151,400	486,600	267,676	795,528	-27,112	1,036,092
年度統計										4,728,600				10,657,502
備註：	總樓地板面積：58962.3m2										與去年比較用電成長率：			2.89%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					58.30
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					131.39

## 96年-基期
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	應繳總金額 （元）
2007/01	95年11月28日～95年12月26日	1684	1428	650	95	230,000	31200	710	111,000	372,200	267,676	619,581	-19,963	867,293
2007/02	95年12月27日～96年01月28日	1684	832	762	99	175,200	31200	732	123,000	329,400	267,676	512,274	-22,229	757,722
2007/03	96年01月29日～96年02月25日	1684	498	372	100	75,000	12200	382	79,400	166,600	267,676	239,206	-15,206	491,675
2007/04	96年02月26日～96年03月27日	1684	1296	880	98	205,000	33200	938	125,000	363,200	267,676	580,019	-22,888	824,807
2007/05	96年03月28日～96年04月27日	1684	1250	1102	98	236,400	38200	942	141,800	416,400	267,676	666,874	-25,233	909,317
2007/06	96年04月28日～96年05月28日	1684	1448	1184	98	326,600	54800	1152	204400	585,800	267,676	930724	-32,357	1,166,043
2007/07	96年05月29日～96年06月26日	1684	1600	1300	97	325,800	52400	1224	193,800	572,000	349,518	954,913	-33,263	1,271,168
2007/08	96年06月27日～96年07月26日	1684	1340	1280	97	281,400	36400	1016	135,000	452,800	358,612	787,987	-29,238	1,117,360
2007/09	96年07月27日～96年08月28日	1684	1268	1172	90	241,600	32800	832	129,200	403,600	358,612	690,152	-15,731	1,033,033
2007/10	96年08月29日～96年09月26日	1684	1350	1288	93	278,000	38200	1086	160,000	476,200	358,612	804,575	-22,682	1,140,505
2007/11	96年09月27日～96年10月28日	1684	1504	1300	93	330,400	55000	1312	205,200	590,600	279,801	944,689	-23,878	1,200,612
2007/12	96年10月29日～96年11月27日	1684	1144	842	92	276,000	36600	834	144,600	457,200	267,676	751,537	-18,346	1,000,867
年度統計										5,186,000				11,780,402
備註：	總樓地板面積：81111.67m2										與去年比較用電成長率：			9.67%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					63.94
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					145.24

									歷年總用電量及電費 / 年度

					96	5,186,000	11,780,402
					97	4,910,200	12,055,714
					98	4,749,600	13,312,654
					99	4,551,400	12,750,654
					100	4,286,000	12,408,161
					101	4,275,000	12,897,323

## 97年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	應繳總金額 （元）
2008/01	96年11月28日～96年12月26日	1684	996	736	92	229,400	34200	772	136,600	400,200	267,676	642,638	-16,386	893,928
2008/02	96年12月27日～97年01月28日	1684	918	726	92	180,800	31000	704	137,600	349,400	267,676	535,644	-14,460	788,860
2008/03	97年01月29日～97年02月25日	1684	672	504	90	94,400	14200	464	104,600	213,200	267,676	303,324	-8,565	562,435
2008/04	96年02月26日～96年03月27日	1684	982	738	92	215,200	32800	738	139,200	387,200	267,676	612,624	-15,845	864,455
2008/05	97年03月27日～97年04月27日	1684	1256	1062	93	250,600	47800	890	175,000	473,400	267,676	736,070	-19,573	984,173
2008/06	96年04月28日～96年05月28日	1684	1304	1292	96	274,600	40200	1078	184,600	499,400	267,676	785,179	-25,268	1,027,587
2008/07	97年05月28日～97年06月30日	1684	1280	1020	95	320,200	46000	858	197,600	563,800	346,487	936,028	-28,857	1,253,659
2008/08	97年07月01日～97年07月29日	1684	960	862	98	180,200	23000	536	112,400	315,600	358,612	632,535	-26,761	964,386
2008/09	97年07月29日～97年08月26日	1684	938	890	100	178,400	22400	474	111,400	312,200	358,612	625,729	-29,530	954,811
2008/10	97年08月27日～97年09月30日	1684	1290	1098	99	320,600	44000	850	194,000	558,600	358,612	1,123,758	-42,248	1,440,122
2008/11	97年10月01日～97年10月28日	1684	1102	1022	99	241,400	37000	776	159,400	437,800	267,676	967,861	-35,213	1,200,324
2008/12	97年10月29日～97年11月25日	1684	1060	972	99	221,600	35400	782	142,400	399,400	267,676	886,185	-32,885	1,120,976
年度統計										4,910,200				12,055,714
備註：	總樓地板面積：81111.67m2										與去年比較用電成長率：			-5.32%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					60.54
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					148.63

## 98年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	應繳總金額 （元）	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較
2009/01	97年11月26日～97年12月28日	1484	800	630	100	216,600	37000	590	151,800	405,400	243,303	886,832	-33,904	0	1,096,231	2.704073014	5,200	202,303
2009/02	97年12月29日～98年01月20日	1484	732	584	100	111,800	16000	590	89,400	217,200	235,885	465,973	-21,055	0	680,804	3.13445442	-132,200	-108,056
2009/03	98年01月21日～98年02月24日	1484	688	534	100	108,000	20200	412	111,400	239,600	235,885	491,080	-21,809	0	705,156	2.943056344	26,400	142,722
2009/04	98年02月25日～98年03月26日	1484	852	598	100	202,200	23000	652	129,000	354,200	235,885	789,785	-30,770	0	994,900	2.808864766	-33,000	130,445
2009/05	98年03月27日～98年04月27日	1484	966	764	100	213,200	40000	840	146,600	399,800	235,885	876,103	-33,359	0	1,078,629	2.697921711	-73,600	94,456
2009/06	98年04月28日～98年05月24日	1484	1168	978	100	230,000	39200	880	157,400	426,600	235,885	936,689	-35,177	0	1,137,398	2.666193155	-72,800	109,811
2009/07	98年05月25日～98年06月25日	1484	1478	1106	100	324,200	46200	1280	188,400	558,800	297,323	1,306,467	-48,113	0	1,555,677	2.783959914	-5,000	302,018
2009/08	98年06月25日～98年07月28日	1484	1048	872	100	231,400	33400	660	147,400	412,200	316,021	959,827	-38,275	0	1,237,572	3.002359049	96,600	273,186
2009/09	98年07月29日～98年08月26日	1484	1022	916	100	199,200	24000	484	119,800	343,000	316,021	807,015	-33,691	0	1,089,345	3.175934111	30,800	134,534
2009/10	98年08月27日～98年09月27日	1484	1460	1314	100	281,000	41200	820	174,600	496,800	249,241	1,116,925	-40,985	0	1,325,181	2.667433977	-61,800	-114,941
2009/11	98年09月28日～98年10月27日	1484	1486	1210	100	300,400	18000	714	177,600	496,000	235,885	1,124,773	-40,820	318	1,320,157	2.66160625	58,200	119,833
2009/12	98年10月28日～98年11月25日	1484	1026	900	100	223,800	33800	774	142,400	400,000	235,885	889,480	-33,761	0	1,091,604	2.72901075	600	-29,371
年度統計										4,749,600					13,312,655
備註：	總樓地板面積：81485.76m2										與去年比較用電成長率：				-3.27%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：120.8
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					58.56
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					163.37

## 99年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	應繳總金額 （元）
2010/01	98年11月26日～98年12月28日	1484	804	648	100	207,000	35200	586	147,800	390,000	235,885	850,705	-32,598	0	1,053,992
2010/02	98年12月29日～99年01月26日	1484	752	604	100	149,800	24200	616	122,600	296,600	235,885	633,179	-26,072	0	842,992
2010/03	99年01月27日～99年02月23日	1484	494	478	99	78,400	12600	388	100,400	191,400	235,885	377,503	-17,482	0	595,907
2010/04	99年02月24日～99年03月28日	1484	992	828	100	217,800	38200	654	160,800	416,800	235,885	904,044	-34,198	0	1,105,731
2010/05	99年02月24日～99年03月29日	1484	976	844	100	194,600	27600	592	144,200	366,400	235,885	796,042	-30,958	0	1,000,969
2010/06	99年04月28日～99年05月26日	1484	1208	1096	100	242,600	25400	780	172,000	440,000	235,885	965,407	-36,039	0	1,165,254
2010/07	99年05月27日～99年06月27日	1484	1330	1126	100	252,600	47400	1076	208,600	508,600	302,665	1,127,252	-42,898	0	1,387,020
2010/08	99年06月28日～99年07月27日	1484	1112	1076	100	201,000	22400	490	143,000	366,400	316,021	841,234	-34,718	0	1,122,538
2010/09	99年07月28日～99年08月26日	1484	972	978	100	175,000	23600	570	139,600	338,200	316,021	761,423	-32,323	0	1,045,121
2010/10	99年08月27日～99年09月27日	1484	1278	1124	100	221,000	37000	810	189,200	447,200	316,021	993,715	-39,292	0	1,270,444
2010/11	99年09月28日～99年10月26日	1484	1206	1104	100	242,800	33000	720	163,000	438,800	243,899	973,971	-36,536	0	1,181,334
2010/12	99年10月27日～99年11月25日	1484	818	744	100	192,800	28000	604	130,200	351,000	235,885	773,756	-30,289	0	979,352
年度統計										4,551,400					12,750,654
備註：	總樓地板面積：81111.67m2									57,760	與去年比較用電成長率：				-4.17%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：120.8										4,609,160
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					56.82
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					156.48

## 100年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	應繳總金額 （元）	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較
2011/01	99年11月26日～99年12月28日	1484	784	578	100	203,000	33400	636	143,200	379,600	235,885	829,918	-31,974	0	1,033,829	2.723469442	-10,400	-20,163
2011/02	99年12月29日～100年01月26日	1484	686	544	100	148,400	16400	570	112,400	277,200	235,885	601,353	-25,117	0	812,121	2.929729437	-19,400	-30,871
2011/03	100年01月27日～100年02月22日	1484	596	446	100	67,400	10800	384	84,000	162,200	235,885	321,524	-16,722	0	540,687	3.333458693	-29,200	-55,220
2011/04	100年02月23日～100年03月28日	1484	752	548	100	175,200	28400	516	136,000	339,600	235,885	731,295	-29,015	0	938,165	2.762559187	-77,200	-167,566
2011/05	100年03月29日～100年04月26日	1484	896	584	100	154,600	24400	678	124,000	303,000	235,885	649,150	-26,551	0	858,485	2.833282838	-63,400	-142,484
2011/06	100年04月27日～100年05月26日	1484	1142	710	100	256,600	33200	768	148,200	438,000	235,885	990,084	-36,779	0	1,189,190	2.715045662	-2,000	23,936
2011/07	100年05月27日～100年06月27日	1484	1380	906	100	289,000	45400	1124	183,400	517,800	302,665	1,196,890	-44,987	0	1,454,569	2.809131904	9,200	67,549
2011/08	100年06月28日～100年07月26日	1484	846	444	100	181,600	19800	456	97,200	298,600	316,021	714,981	-30,930	0	1,000,072	3.349203617	-67,800	-122,466
2011/09	100年07月29日～100年08月27日	1484	878	424	100	201,200	24400	432	109,600	335,200	316,021	799,688	-33,471	0	1,082,238	3.228632458	-3,000	37,117
2011/10	100年08月29日～100年09月28日	1484	1198	826	100	242,000	28800	838	140,600	411,400	316,021	972,878	-38,667	0	1,250,232	3.038970345	-35,800	-20,212
2011/11	100年月29日～100年09月29日	1484	1188	798	100	232,800	33400	770	140,600	406,800	243,899	917,152	-34,832	0	1,126,220	2.768485005	-32,000	-55,114
2011/12	100年10月27日～100年11月27日	1484	984	822	100	227,200	42000	824	147,400	416,600	235,885	921,181	-34,712	0	1,122,354	2.694081373	65,600	143,002
年度統計										4,286,000					12,408,162
備註：	總樓地板面積：81485.76m2										與去年比較用電成長率：				-5.83%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					52.60
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					152.27

## 101年_
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	應繳總金額 （元）	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較
2012/01	100年11月28日～100年12月27日	1484	878	584	100	203,800	24600	542	125,200	353,600	235,885	792,570	-30,854	0	997,601	2.821270362	-26,000	-36,228
2012/02	100年12月28日～101年01月29日	1484	678	550	100	119,200	24000	552	127,000	270,200	235,885	550,404	-23,589	0	762,700	2.822725389	-7,000	-49,421
2012/03	101年01月30日～101年02月22日	1484	670	494	100	87,200	10800	394	63,800	161,800	235,885	352,693	-17,657	0	570,921	3.528561805	-400	30,234
2012/04	101年02月23日～101年03月27日	1484	770	560	100	184,000	30400	606	135,400	349,800	235,885	759,630	-29,865	0	965,650	2.76057833	10,200	27,485
2012/05	101年03月28日～101年04月25日	1484	1054	690	100	182,600	26000	692	131,800	340,400	235,885	742,670	-29,357	0	949,199	2.788481492	37,400	90,714
2012/06	101年04月26日～101年05月29日	1484	1342	1090	100	300,800	42200	920	188,600	531,600	235,885	1,185,827	-42,651	0	1,379,061	2.594169676	93,600	189,871
2012/07	101年05月30日～101年06月27日	1484	1274	782	100	244,000	29800	1140	153,600	427,400	304,674	1,059,469	-40,924	0	1,323,220	3.095974497	-90,400	-131,349
2012/08	101年06月28日～101年07月29日	1484	892	472	100	197,000	21400	454	108,000	326,400	306,541	864,059	-35,118	0	1,135,482	3.478805147	27,800	135,410
2012/09	101年07月30日～101年08月29日	1484	866	428	100	192,200	23000	386	114,600	329,800	306,541	862,620	-35,075	0	1,134,086	3.438707702	-5,400	51,848
2012/10	101年08月30日～101年09月26日	1484	1196	840	100	218,000	25400	706	120,200	363,600	306,541	961,203	-38,032	0	1,229,712	3.38204538	-47,800	-20,521
2012/11	101年09月27日～101年10月29日	1484	1056	666	100	242,000	35800	736	155,200	433,000	239,173	1,082,047	-39,637	0	1,281,583	2.959776443	26,200	155,364
2012/12	101年10月30日～101年11月28日	1484	948	648	100	223,600	31800	782	132,000	387,400	228,809	975,426	-36,127	0	1,168,108	3.015250645	-29,200	45,754
年度統計										4,275,000					12,897,323
備註：	總樓地板面積：81485.76m2										與去年比較用電成長率：				-0.26%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					52.46
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					158.28

## 102年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	優惠 金額	應繳總金額 （元）	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較
2013/01	101年11月29日～101年12月26日	1484	750	702	100	175,800	30200	660	120,400	326,400	228,809	803,406	-30,966	0		1,001,248	3.06754902	-27,200	3,647
2013/02	101年12月27日～102年01月29日	1484	724	562	100	167,400	29400	544	137,800	334,600	228,809	801,301	-30,903	0		999,207	2.986272265	64,400	236,506
2013/03	102年01月30日～102年02月25日	1484	604	482	100	77,000	12800	458	100,000	189,800	228,809	422,118	-19,528	0		631,399	3.326654373	28,000	60,478
2013/04	102年02月26日～102年03月27日	1484	970	584	100	182,400	26800	754	132,600	341,800	228,809	835,122	-31,918	0		1,032,013	3.019346694	-8,000	66,362
2013/05	102年03月28日～102年04月28日	1484	1026	656	100	204,000	37600	736	153,400	395,000	228,809	958,532	-35,620	0		1,151,720	2.915747595	54,600	202,521
2013/06	102年04月29日～102年05月29日	1484	1346	1178	100	284,200	38200	1144	180,000	502,400	228,809	1,253,297	-44,463	0		1,437,643	2.861550159	-29,200	58,582
2013/07	102年05月30日～102年06月30日	1484	1546	900	100	310,000	50000	1226	206,600	566,600	301,359	1,451,754	-52,593	12,980		1,713,499	3.024177903	139,200	390,280
2013/08	102年07月01日～102年07月31日	1484	1110	584	100	232,200	25800	598	131,800	389,800	306,541	1,026,966	-40,005	0		1,293,501	3.318371473	63,400	158,019
2013/09	102年08月01日～102年08月31日	1484	932	486	100	203,800	27000	472	116,400	347,200	306,541	912,489	-36,571	0		1,182,459	3.405699597	17,400	48,373
2013/10	102年09月01日～102年09月30日	1484	1234	744	100	233,600	31800	858	158,200	423,600	316,021	1,121,103	-43,114	0	-43,114	1,350,897	3.189085694	60,000	121,185
2013/11	102年10月01日～102年10月31日	1484	1268	748	100	261,200	31800	728	157,800	450,800	235,885	1,308,328	-46,326	0	-46,326	1,451,560	3.219965173	17,800	169,977
2013/12	102年11月01日～102年11月30日	1234	994	834	100	194,800	37400	826	134,400	366,600	205,419	1,041,371	-37,404	0	-37,404	1,171,983	3.196899618	-20,800	3,875
年度統計										4,634,600						14,417,129
備註：	總樓地板面積：92403.93m2										與去年比較用電成長率：					8.41%	3.13	359,600	1,519,806
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					50.16
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					156.02

## 103年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	優惠 金額	應繳總金額 （元）	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較
2014/01	102年12月01日～102年12月31日	1234	732	566	100	185,400	27600	642	137,000	350,000	196,147	986,524	-35,480	0	-35,480	1,111,711	3.176316571	23,600	110,463
2014/02	103年01月01日～103年01月31日	1234	696	548	100	136,600	22200	556	124,400	283,200	196,147	773,728	-29,096	0	-29,096	911,682	3.219217514	-51,400	-87,524
2014/03	103年02月01日～103年02月28日	1234	632	514	100	91,800	12400	410	98,000	202,200	196,147	539,179	-22,060	0	-22,060	691,207	3.418431256	12,400	59,808
2014/04	103年03月01日～103年03月31日	1234	850	570	100	175,400	31400	562	135,000	341,800	196,147	956,764	-34,587	0	-34,587	1,083,736	3.170674078	0	51,724
2014/05	103年04月01日～103年04月30日	1234	894	660	100	195,200	23000	650	147,400	365,600	196,147	1,028,514	-36,740	0	-36,740	1,151,182	3.148746718	-29,400	-539
2014/06	103年05月01日～103年05月31日	1234	1356	924	100	261,600	44200	912	170,400	476,200	196,147	1,364,690	-46,825	38,784	-56,680	1,496,116	3.141780344	-26,200	58,473
2014/07	103年06月01日～103年06月30日	1234	1440	816	100	272,400	36000	810	182,600	491,000	262,783	1,452,276	-51,452	105,198	-64,655	1,704,151	3.470775764	-75,600	-9,348
2014/08	103年07月01日～103年07月31日	1234	982	504	100	224,600	23400	538	118,000	366,000	262,783	1,118,796	-41,447	0	-41,447	1,298,685	3.548318852	-23,800	5,184
2014/09	103年08月01日～103年08月31日	1234	944	526	100	203,000	31800	590	132,400	367,200	262,783	1,088,705	-40,545	0	-40,545	1,270,399	3.459691449	20,000	87,940
2014/10	103年09月01日～103年09月30日	1234	1270	774	100	276,600	33200	776	161,800	471,600	262,783	1,420,869	-50,510	15,333	-53,837	1,594,638	3.381334818	48,000	243,741
2014/11	103年10月01日～103年10月31日	1234	1236	862	100	253,000	33600	904	152,200	438,800	196,147	1,273,400	-44,086	636	-44,404	1,381,692	3.148797174	-12,000	-69,868
2014/12	103年11月01日～103年11月30日	1234	830	632	100	184,200	36600	672	133,200	354,000	196,147	998,874	-35,851	0	-35,851	1,123,320	3.173220904	-12,600	-48,663
年度統計										4,507,600						14,818,518	3.287451903	-127,000	401,389
備註：	總樓地板面積：92403.93m2										與去年比較用電成長率：					-2.74%	3.29	-127,000	401,389
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					48.78
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					160.37

## 104年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	優惠 金額	應繳總金額 （元）	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較
2015/01	103年12月01日～103年12月31日	1234	734	492	100	183,600	25400	566	114,200	323,200	196,147	933,463	-33,888	0	0	1,095,722	3.390228032	-26,800	-15,989
2015/02	104年01月01日～104年01月31日	1234	628	504	100	134,000	24600	494	106,000	264,600	196,147	737,661	-28,014	0	0	905,794	3.42325737	-18,600	-5,889
2015/03	104年02月01日～104年02月28日	1234	498	424	100	76,200	7400	320	95,200	178,800	196,147	464,810	-19,829	0	0	641,128	3.585727069	-23,400	-50,079
2015/04	104年03月01日～104年03月31日	1234	858	530	100	176,600	24400	548	119,400	320,400	196,147	914,897	-33,331	0	0	1,077,713	3.363648564	-21,400	-6,023
2015/05	104年04月01日～104年04月30日	1234	1050	746	100	196,600	21400	672	129,800	347,800	196,147	908,267	-33,132	0	0	1,071,281	3.080165037	-17,800	-79,900
2015/06	104年05月01日～104年05月31日	1234	1226	890	100	254,200	49400	1110	182,600	486,200	196,147	1,247,170	-43,300	0	0	1,400,017	2.879508844	10,000	-96,099
2015/07	104年06月01日～104年06月30日	1234	1452	856	100	316,000	32600	1150	186,200	534,800	262,783	1,467,070	-51,896	112,865		1,790,823	3.348583957	43,800	86,672
2015/08	104年07月01日～104年07月31日	1234	918	586	100	207,800	25200	544	124,000	357,000	262,783	976,236	-37,171		-33,888	1,167,961	3.271598039	-9,000	-130,724
2015/09	104年08月01日～104年08月31日	1234	792	492	100	170,400	29200	516	120,800	320,400	262,783	851,707	-33,435	0	0	1,081,055	3.3740799	-46,800	-189,344
2015/10	104年09月01日～104年09月30日	1234	1250	728	100	241,400	30600	914	139,400	411,400	262,783	1,129,771	-41,777	6,814	0	1,357,592	3.29993194	-60,200	-237,046
2015/11	104年10月01日～104年10月31日	1234	1330	762	100	263,600	34000	768	156,200	453,800	196,147	1,165,869	-40,860	30,519	0	1,351,674	2.978567871	15,000	-30,018
2015/12	104年11月01日～104年11月30日	1234	1032	726	100	211,000	32600	778	144,200	387,800	196,147	972,690	-35,065		-3	1,133,769	2.923591026	33,800	10,448
年度統計										4,386,200						14,074,528
備註：	總樓地板面積：92403.93m2										與去年比較用電成長率：					-2.69%	3.24	-121,400	-743,990
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					47.47
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					152.32

## 105年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	優惠 金額	應繳總金額 （元）	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較
2016/01	104年12月01日～104年12月31日	1234	808	578	100	189,600	26200	588	126,200	342,000	196,147	862,349	-31,755	0	-3	1,026,738	3.002157602	18,800	-68,984
2016/02	105年01月01日～105年01月31日	1234	678	540	100	128,000	26200	526	116,200	270,400	196,147	645,568	-25,251	0	-3	816,460	3.019454142	5,800	-89,334
2016/03	105年02月01日～105年02月29日	1234	558	458	96	86,000	15200	454	99,400	200,600	196,147	459,103	-15,726	0	-3	639,521	3.188040877	21,800	-1,607
2016/04	105年03月01日～105年03月31日	1234	700	510	100	177,400	23600	536	119,200	320,200	196,147	806,451	-30,078	0	-3	972,518	3.03721955	-200	-105,195
2016/05	105年04月01日～105年04月30日	1234	1050	680	100	178,000	33800	706	128,200	340,000	196,147	727,693	-13,858	0	-3	909,980	2.676411471	-7,800	-161,302
2016/06	105年05月01日～105年05月31日	1234	1244	900	100	270,400	37000	956	161,000	468,400	196,147	1,039,392	-18,533	3,179	-3	1,220,183	2.605001067	-17,800	-179,835
2016/07	105年06月01日～105年06月30日	1234	1244	804	100	264,600	38200	1112	166,200	469,000	262,783	1,074,116	-20,053	4,259	-3	1,321,102	2.816848401	-65,800	-469,721
2016/08	105年07月01日～105年07月31日	1234	978	496	100	189,600	29400	524	124,000	343,000	262,783	779,777	-15,638	0	-3	1,026,919	2.993932653	-14,000	-141,042
2016/09	105年08月01日～105年08月31日	1234	846	526	100	199,200	22800	568	114,800	336,800	262,783	784,183	-15,704	0	-3	1,031,259	3.06193171	16,400	-49,797
2016/10	105年09月01日～105年09月30日	1234	1132	728	100	225,200	33000	852	149,400	407,600	262,783	925,310	-17,821	0	-3	1,170,269	2.871121688	-3,800	-187,323
2016/11	105年10月01日～105年10月31日	1234	1178	868	100	255,000	43600	918	172,200	470,800	196,147	1,020,147	-18,244	0	-3	1,198,046	2.544703483	17,000	-153,628
2016/12	105年11月01日～105年11月30日	1234	884	670	100	217,200	29200	632	135,600	382,000	196,147	841,501	-15,565	0	-3	1,022,080	2.675603141	-5,800	-111,688
年度統計										4,350,800						12,355,075
備註：	總樓地板面積：92403.93m2										與去年比較用電成長率：					-0.81%	2.87	-35,400	-1,719,454
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					47.08
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					133.71

## 106年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	優惠 金額	減收	應繳總金額 （元）	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較
2017/01	105年12月01日～105年12月31日	1234	772	554	100	186,600	31800	600	121,400	339,800	196,147	740,789	-14,054	0	-28,108	-3	894,771	2.633227487	-2,200	-131,967
2017/02	106年01月01日～106年01月31日	1234	672	568	100	116,000	14800	562	111,800	242,600	196,147	495,261	-10,371	0	-20,742	-3	660,292	2.72173042	-27,800	-156,169
2017/03	106年02月01日～106年02月28日	1234	590	448	100	90,600	17000	436	86,800	194,400	196,147	395,882	-8,880	0	-17,761	-3	565,385	2.908358539	-6,200	-74,136
2017/04	106年03月01日～106年03月31日	1234	706	498	100	179,600	24200	500	115,000	318,800	196,147	699,373	-13,433	0	-26,866	-3	855,219	2.682619511	-1,400	-117,299
2017/05	106年04月01日～106年04月30日	1234	1042	630	100	175,600	32000	626	130,800	338,400	196,147	720,682	-13,752	0	-27,505	-3	875,569	2.587378251	-1,600	-34,411
2017/06	106年05月01日～106年05月31日	1234	1106	830	100	246,800	35400	824	168,800	451,000	196,147	977,800	-17,609	0	-35,218	-3	1,121,117	2.485845898	-17,400	-99,066
2017/07	106年06月01日～106年06月30日	1234	1278	842	100	273,600	42000	1000	163,200	478,800	262,783	1,104,217	-20,505	18,740	-49,702	-3	1,315,530	2.747557018	9,800	-5,572
2017/08	106年07月01日～106年07月31日	1234	864	488	100	185,400	29400	502	123,400	338,200	262,783	766,486	-15,439	0	-30,878	-3	982,949	2.906412774	-4,800	-43,970
2017/09	106年08月01日～106年08月31日	1234	834	490	100	195,800	21400	470	113,800	331,000	262,783	770,135	-15,494	0	-30,988	-3	986,434	2.980163746	-5,800	-44,824
2017/10	106年09月01日～106年09月30日	1234	1210	500	100	263,800	41200	990	156,000	461,000	262,783	1,064,246	-19,905	0	-36,113	-3	1,271,008	2.757067028	53,400	100,739
2017/11	106年10月01日～106年10月31日	1234	1232	906	100	226,400	30800	838	173,400	430,600	196,147	916,259	-16,686	0	-33,372	-3	1,062,345	2.467127497	-40,200	-135,701
2017/12	106年11月01日～106年11月30日	1234	792	576	100	200,200	30600	692	126,400	357,200	196,147	783,897	-14,701	0	-29,401	-3	935,939	2.620211086	-24,800	-86,141
年度統計										4,281,800							11,526,558
備註：	總樓地板面積：92403.93m2										與去年比較用電成長率：						-1.59%	2.71	-69,000	-828,517
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					46.34
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					124.74

## 107年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	優惠 金額	減收	應繳總金額 （元）	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較
2018/01	106年12月01日～106年12月31日	1234	672	532	100	160,200	30200	522	122,800	313,200	196,147	663,436	-12,894	0	-25,787	-3	820,899	2.621006386	-26,600	-73,871
2018/02	107年01月01日～107年01月31日	1234	670	518	100	124,600	17800	510	101,800	244,200	196,147	513,421	-10,644	0	-21,186	-3	677,736	2.775329648	1,600	17,444
2018/03	107年02月01日～107年02月28日	1234	536	426	100	62,600	10200	338	91,600	164,400	196,147	308,731	-7,573	0	-15,146	-3	482,156	2.932823601	-30,000	-83,229
2018/04	107年03月01日～107年03月31日	1234	710	528	100	152,400	26000	530	111,400	289,800	196,147	619,768	-12,239	0	-24,477	-3	779,196	2.688736025	-29,000	-76,023
2018/05	107年04月01日～107年04月30日	1234	898	656	100	158,600	26800	674	138,800	324,200	196,147	699,720	-13,438	0	-26,876	-3	855,550	2.638957742	-14,200	-20,019
2018/06	107年05月01日～107年05月30日	1234	1216	934	100	270,400	33000	802	176,200	479,600	196,147	1,094,952	-19,366	0	-36,774	-3	1,234,956	2.574970809	28,600	113,840
2018/07	107年06月01日～107年06月31日	1234	1232	814	100	253,800	39600	808	172,000	465,400	262,783	1,100,509	-20,449	0	-40,899	-3	1,301,941	2.797466051	-13,400	-13,590
2018/08	107年07月01日～107年07月31日	1234	866	482	100	194,600	21400	554	125,800	341,800	262,783	818,829	-16,224	0	-32,190	-3	1,033,195	3.022805734	3,600	50,246
2018/09	107年08月01日～107年08月31日	1234	840	492	100	193,600	21000	542	115,800	330,400	262,783	801,516	-15,964	0	-31,929	-3	1,016,403	3.076280266	-600	29,969
2018/10	107年09月01日～107年09月30日	1234	1164	726	100	228,800	38400	922	165,800	433,000	262,783	1,011,598	-19,116	0	-38,231	-3	1,217,031	2.810695381	-28,000	-53,977
2018/11	107年10月01日～107年10月31日	1234	922	678	100	225,000	30400	700	148,800	404,200	196,147	919,072	-16,728	0	-33,457	-3	1,065,032	2.634912914	-26,400	2,687
2018/12	107年11月01日～107年11月30日	1234	856	606	100	197,400	28200	710	127,200	352,800	196,147	804,880	-15,015	0	-30,031	-3	955,978	2.709687925	-4,400	20,039
年度統計										4,143,000							11,440,072
備註：	總樓地板面積：92403.93m2										與去年比較用電成長率：						-3.24%	2.77	-138,800	-86,485
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					44.84
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					123.81

## 108年_
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	優惠 金額	減收	應繳總金額 （元）	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較	1,400
2019/01	107年12月01日～107年12月31日	1234	786	598	100	167,400	30200	584	126,200	323,800	196,147	716,622	-13,692	0	-26,679	-3	872,396	2.694242434	10,600	51,496
2019/02	108年01月01日～108年01月31日	1234	642	534	100	118,800	17800	530	98,800	235,400	196,147	513,629	-10,647	0	-21,293	-3	677,833	2.879494053	-8,800	97
2019/03	108年02月01日～108年02月28日	1234	520	398	100	65,800	10800	388	97,600	174,200	196,147	339,655	-8,037	0	-15,501	-3	512,262	2.940652124	9,800	30,105
2019/04	108年03月01日～108年03月31日	1234	822	524	100	155,800	27600	502	120,400	303,800	196,147	669,735	-12,988	0	-25,050	-3	827,841	2.724954575	14,000	48,645
2019/05	108年04月01日～108年04月30日	1234	1042	704	100	182,400	27400	728	136,400	346,200	196,147	769,648	-14,487	0	-27,507	-3	923,798	2.668395147	22,000	68,248
2019/06	108年05月01日～108年05月31日	1234	1088	824	100	241,000	31400	894	164,000	436,400	196,147	988,122	-17,764	0	-35,528	-3	1,130,974	2.59159945	-43,200	-103,982
2019/07	108年06月01日～108年06月30日	1234	1178	836	100	250,200	41800	782	184,800	476,800	262,783	1,110,545	-20,600	0	-40,403	-3	1,312,322	2.752352768	11,400	10,381
2019/08	108年07月01日～108年07月31日	1234	840	478	100	194,200	22000	458	117,200	333,400	262,783	807,152	-16,049	0	-32,098	-3	1,021,786	3.064743551	-8,400	-11,409
2019/09	108年08月01日～108年08月31日	1234	796	486	100	178,800	28000	522	114,600	321,400	262,783	766,665	-15,442	0	-30,883	-3	983,120	3.058866833	-9,000	-33,283
2019/10	108年09月01日～108年09月30日	1234	1132	738	100	244,200	32400	894	167,600	444,200	262,783	1,051,011	-19,707	0	-38,619	-3	1,255,466	2.826352769	11,200	38,435
2019/11	108年10月01日～108年10月31日	1234	1232	700	100	228,600	31600	876	151,200	411,400	196,147	935,072	-16,968	0	-33,446	-3	1,080,803	2.627133447	7,200	15,771
2019/12	108年11月01日～108年11月30日	1234	748	602	100	177,200	33000	602	127,200	337,400	196,147	752,444	-14,229	0	-28,457	-3	905,902	2.684950207	-15,400	-50,076
年度統計										4,144,400							11,504,502
備註：	總樓地板面積：92403.93m2										與去年比較用電成長率：						0.03%	2.79	1,400	64,429
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					44.85
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					124.50

## 109年
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	優惠 金額	減收	應繳總金額 （元）	配合減少用電減收	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較	136,400
2020/01	108年12月01日～108年12月31日	1234	690	550	100	165,200	23600	534	128,000	316,800	196,147	700,472	-13,449	0	-26,899	-3	856,269		2.702868687	-7,000	-16,127
2020/02	109年01月01日～109年01月31日	1234	606	510	99	88,200	12400	518	115,000	215,600	196,147	431,840	-9,420	0	-18,840	-3	599,725		2.781654453	-19,800	-78,108
2020/03	109年02月01日～109年02月29日	1234	564	466	97	85,800	17400	442	84,000	187,200	196,147	394,823	-8,865	0	-16,907	-3	565,196		3.019209402	13,000	52,934
2020/04	109年03月01日～109年03月31日	1234	794	560	98	170,800	22800	506	122,600	316,200	196,147	709,217	-13,580	0	-26,327	-3	865,454		2.737047438	12,400	37,613
2020/05	109年04月01日～109年04月30日	1234	744	610	98	162,400	18000	590	124,200	304,600	196,147	677,305	-13,101	0	-26,204	-3	834,144		2.738491136	-41,600	-89,654
2020/06	109年05月01日～109年05月31日	1234	1214	800	98	247,800	44400	798	185,400	477,600	196,147	1,058,503	-18,820	0	-34,900	-3	1,200,927		2.514504188	41,200	69,953
2020/07	109年06月01日～109年06月30日	1234	1196	798	98	266,800	40800	1066	178,800	486,400	262,783	1,152,625	-21,231	0	-41,780	-3	1,352,394		2.780415502	9,600	40,072
2020/08	109年07月01日～109年07月31日	1234	960	620	98	226,000	27800	618	138,000	391,800	262,783	945,606	-16,848	0	-29,468	-3	1,076,889	-85,181	2.748568147	58,400	55,103
2020/09	109年08月01日～109年08月31日	1234	900	516	100	191,800	33200	612	136,600	361,600	262,783	846,697	-16,642	0	-30,461	-3	1,143,723	81,348	3.162949392	40,200	160,603
2020/10	109年09月01日～109年09月30日	1234	1260	754	100	286,200	37000	842	171,000	494,200	262,783	1,195,808	-21,879	11,074	-45,665	-3	1,402,118		2.837146297	50,000	146,652
2020/11	109年10月01日～109年10月31日	1234	956	624	100	202,400	26200	566	154,600	383,200	196,147	850,598	-15,701	0	-31,402	-3	999,639		2.608660752	-28,200	-81,164
2020/12	109年11月01日～109年11月30日	1234	810	614	100	180,400	28000	608	137,200	345,600	196,147	765,676	-14,427	0	-28,310	-3	919,083		2.659384838	8,200	13,181
年度統計										4,280,800							11,815,561
備註：	總樓地板面積：92403.93m2										與去年比較用電成長率：						3.29%		2.77	136,400	311,059
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					46.33
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					127.87

## 110年_
電費 收據 年月	用電計費期間	經常 契約 容量〈KW〉	經常 最高 需量 〈KW〉	離峰 最高 需量〈KW〉	功率因數	尖峰 用電度數	週六 半尖峰 用電度數	週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉	離峰 用電度	總用 電度數	基本 電費 （元）	流動 電費 （元）	功率 因數 調整費	超約 附加費	優惠 金額	減收	應繳總金額 （元）	配合減少用電減收	度/元	與前一年同期用電度數比較	與前一年同期電費比較
2021/01	109年12月01日～109年12月31日	1234	680	492	100	178,600	23,600	492	123,400	325,600	196,147	735,189	-13,970	0	-27,344	-10	890,012		2.733451474	8,800	33,743
2021/02	110年01月01日～110年01月31日	1234	580	496	100	99,000	21,000	482	102,000	222,000	196,147	463,543	-9,895	0	-19,390	-10	630,395		2.839617117	6,400	30,670
2021/03	110年02月01日～110年02月28日	1234	496	422	100	72,000	12,000	422	96,400	180,400	196,147	359,013	-8,327	0	-16,655	-10	530,168		2.93884867	-6,800	-35,028
2021/04	110年03月01日～110年03月31日	1234	780	538	100	156,600	20,800	494	127,200	304,600	196,147	668,524	-12,970	0	-25,940	-10	825,751		2.710935653	-11,600	-39,703
2021/05	110年04月01日～110年04月30日	1234	812	544	100	162,000	22,000	532	123,600	307,600	196,147	682,472	-13,179	0	-26,159	-10	839,272		2.72845091	3,000	5,127
2021/06	110年05月01日～110年05月31日	1234	1186	806	100	238,000	36,200	852	191,800	466,000	196,147	1,022,297	-18,277	0	-36,553	-10	1,163,604		2.49700515	-11,600	-37,323
2021/07	110年06月01日～110年06月30日	1234	902	650	100	205,000	29,000	634	166,400	400,400	262,783	920,194	-17,745	0	-35,489	-10	1,129,734		2.821512238	-86,000	-222,661
2021/08	110年07月01日～110年07月31日	1234	820	492	100	186,600	26,200	496	130,600	343,400	262,783	809,213	-16,080	0	-32,160	-10	1,023,747		2.981207921	-48,400	-53,142
2021/09	110年08月01日～110年08月31日	1234	940	678	99	177,800	21,000	482	128,400	327,200	262,783	768,930	-15,476	0	-30,951	-10	985,276		3.011234108	-34,400	-158,447
2021/10	110年09月01日～110年09月30日	1234	1098	768	99	257,600	36,400	972	182,200	476,200	262,783	1,120,109	-20,743	0	-41,487	-10	1,320,652		2.773313104	-18,000	-81,466
2021/11	110年10月01日～110年10月31日	1234	1190	728	99	244,200	40,800	764	164,600	449,600	196,147	1,015,272	-18,171	0	-31,844	-10	1,161,394		2.583171708	66,400	161,755
2021/12	110年11月01日～110年11月30日	1234	770	590	99	188,600	28,400	646	131,400	348,400	196,147	783,909	-14,701	0	-29,213	-10	936,132		2.6869469	2,800	17,049
年度統計										4,151,400							11,436,136
備註：	總樓地板面積：92403.93m2										與去年比較用電成長率：						-3.02%		2.78	-129,400	-379,425
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]：					44.93
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]：					123.76