國立澎湖科技大學

能源管理改善規劃書

Ver1.0

國立澎湖科技大學

103年1月

# 目錄

目錄	2

一、環境基本資料及耗能設備調查表單	3

二、節能改善查核檢點表單	5

三、過去能源管理改善成績	7

四、能源管理改善規劃表單（草案）	9

五、改善計畫執行排程	11

六、改善內容參考說明	12

七、主管簽核	15

# 一、環境基本資料及耗能設備調查表單

| 學校基本資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 |  | 國立澎湖科技大學 |  |  | 學校代碼 |  |  | 392420000Q |  | 校長姓名 |  | 王瑩瑋 |  |  |
| 填寫人姓名 |  | 林慧珍 |  |  | 聯絡電話 |  |  | 06-9264115- 1362 |  | 傳真電話 |  | 02-9278912 |  |  |
| 供電方式 |  | □3φ4W380/220V 11.4KV □22.8KV □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全校教職員生人數 |  |  |  |  | 3211人 |  |  | 總樓地板面積 |  |  |  | 92403.93 M2 |  |  |
| 學校樓層地上 |  |  |  |  | 45層 |  |  | 學校樓層地下 |  |  |  | 8層 |  |  |
| 用電電號 |  |  |  |  | 電號：15125743113(養殖系海水機房)契約容量：(30kW) 供電方式220V 電號：15133000770契約容量：(1234 kW)供電方式11.4 KV 電號：____________________契約容量：( kW) 電號：____________________契約容量：( kW) 電號：____________________契約容量：( kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102年用電情形 (台電單據1~12月加總) |  |  |  |  | 用電度數：4,634,600用電金額：14,417,129(新建海洋科技大樓啟用,102年相較101年成長率增為8.41％,102年較96年成長率-10.63％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備現況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 舊型照明系統 | 燈具種類 |  | 安定器型式 | 耗電容量規格 |  |  |  |  | 數量 （盞） |  | 設備容量 合計(kW) |  | 運轉時數 (時/年) |  |
|  |  |  |  | 燈管瓦數 |  | 燈管支數 | 單位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日光燈(T8) |  | 傳統式 | 20 |  | 1 | W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日光燈(T8) |  | 傳統式 | 20 |  | 2 | W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日光燈(T8) |  | 傳統式 | 20 |  | 3 | W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日光燈(T8) |  | 傳統式 | 20 |  | 4 | W |  | 364 |  | 29.12 |  | 2800 |  |
|  | 日光燈(T8) |  | 傳統式 | 30 |  | 1 | W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日光燈(T8) |  | 傳統式 | 40 |  | 1 | W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日光燈(T8) |  | 傳統式 | 40 |  | 2 | W |  | 872 |  | 69.72 |  | 2800 |  |
|  | 日光燈(T8) |  | 傳統式 | 40 |  | 3 | W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日光燈(T8) |  | 傳統式 | 40 |  | 4 | W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防指示燈 |  | 傳統式 | 10 |  | 1 | W |  | 80 |  | 8 |  | 8760 |  |
|  | 消防指示燈 |  | 傳統式 | 20 |  | 2 | W |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鹵素燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水銀燈 |  |  | 500 |  | 1 | W |  | 55 |  | 27.5 |  | 300 |  |

| 舊型鍋爐設備 | 設備名稱 | 設備容量 |  | 數量 |  | 設備容量 | 單位 | 運轉時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 容量 | 單位 | 台 |  | 合計 |  | 時/年 |
|  | 電能熱水器 | 20 | kW | 6 |  | 120 | kW | 780 |
|  | 燃油鍋爐 | 無此設備 |  |  |  |  | 加侖 |  |
|  | 熱泵系統 | 17.3 | kW | 1 |  | 55120 | Kcl/hr |  |
|  | 總計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型號 | 設備年份 | 設備容量 |  | 數量 | 設備容量合計(KW) | 運轉時數 |
|  |  |  |  | 容量 | 單位 | 台 |  | 時/年 |
|  | 冰水主機 | 螺旋式 | 1997 | 100 | RT | 2 | 180 | 200 |
|  | 冰水主機 |  | 1997 | 100 | RT | 8 | 176 | 300 |
|  | 冰水主機. 冰水主機. |  |  |  | RT | 160 | 480 | 800 |
|  |  |  |  |  | RT | 70 | 77 | 760 |
|  |  | 冰水主機 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冰水主機 |  |  |  |  |  |  |
|  | 總計 |  |  |  |  |  |  |  |

註:上列設備若有不足處，請自行修改補足。

# 二、節能改善查核檢點表單

| 查核點 | 查核內容 |  | 查核結果 |  | 列入改善規劃 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、管理與制度 | 1.成立節約能源推動小組，由副首長擔任召集人，並派員擔任能源管理人員辦理節能業務之推動，且定期開會檢討。 |  | 是□否□無此項 |  | □是□否 |  |
|  | 2.指派專任或兼任能源管理人員，負責執行節約能源推動工作 |  | □是□否□無此項 |  | □是□否 |  |
|  | 3.每年統計及比較能源耗用差異 |  | □是否□無此項 |  | □是□否 |  |
|  | 4.節約能源的宣導 |  | 是□否□無此項 |  | □是□否 |  |
| 二、電力系統 | 1.功率因數改善提高至98% |  | □是否□無此項 |  | 是□否 |  |
|  | 2.是否定期檢討合理契約容量訂定值，以減少基本電費支出 |  | 是□否□無此項 |  | □是□否 |  |
|  | 3.裝置需量控制系統抑低尖峰需量 |  | □是否□無此項 |  | □是否 |  |
| 三、照明系統 | 1.交通號誌燈、出口指示燈、避難方向指示燈及消防指示燈，是否採用省電LED應用產品 |  | □是否□無此項 |  | 是□否 |  |
|  | 2.非經常性使用照明場所，如廁所、茶水間等，是否使用照明自動點滅裝置 |  | 是□否□無此項 |  | □是□否 |  |
|  | 3.將傳統式安定器燈具汰換為高效率電子式燈具或T5燈具 |  | 是□否□無此項 |  | 是□否 |  |
|  | 4.傳統白熾燈泡，汰舊為省電型燈泡 |  | 是□否□無此項 |  | □是□否 |  |
|  | 5.常開啟之水銀投射燈是否更換為效率較高之燈具，如高壓鈉燈、複金屬燈等。 |  | □是否□無此項 |  | □是□否 |  |
| 四、空調系統 |  | 1.中央空調送水系統是否裝設變流量設備 |  | □是否□無此項 |  | □是否 |
|  |  | 2.冷卻水塔風扇導入變頻器 |  | □是□否無此項 |  | □是□否 |
|  |  | 3.空調箱風車導入變頻器 |  | □是□否無此項 |  | □是□否 |
|  |  | 4.學生教室及宿舍是否裝設冷氣電表系統或儲值卡系統並訂定合理收費及獎懲辦法。 |  | 是□否□無此項 |  | □是□否 |
|  |  | 5.是否將老舊空調系統(過汰換年限)，汰換為高EER之空調設備 |  | 是□否□無此項 |  | 是□否 |
|  |  | 6.提高中央空調冰水出水溫度 |  | 是□否□無此項 |  | □是□否 |
|  |  | 7.控制室內空調最低溫不得低於26℃ |  | 是□否□無此項 |  | □是□否 |
| 其它 |  | 1.電熱水器及燃油熱水鍋爐，是否汰換為高效率熱泵系統，並整合現有空調系統，供應部分冷能 |  | □是□否無此項 |  | □是□否 |
|  |  | 2.是否裝設定時控制器控制飲水機之使用時間，並於非上班時間關閉電源 |  | 是□否□無此項 |  | 是□否 |
|  |  | 3.電梯內照明及風扇是否裝設自動啟停裝置 |  | 是□否□無此項 |  | □是□否 |
|  |  | 4.中午休息時間，是否關閉不必要之基礎照明及辦公事務機器？ |  | 是□否□無此項 |  | □是□否 |
|  |  | 5.裝設太陽能熱能器 |  | □是否□無此項 |  | □是否 |
|  |  | 6.裝設太陽光電設備 |  | □是否□無此項 |  | □是否 |
|  |  | 7.建築物日曬面裝置遮陽設施，如遮陽板或隔熱紙 |  | 是□否□無此項 |  | □是□否 |

註：如列入改善規劃，請於第三章提出改善作法及細節。

# 三、過去能源管理改善成績

| 查核點 | 具體作法及績效 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、管理與制度 | 1.學校設有節能組織，由校長當任召集人，且定期召開會議討論。 |  |
|  | 2.學校中午時段全校施行熄燈1小時。 |  |
| 二、電力系統 | 1.學校設有自動功率因數調整器改善功率因數 |  |
|  | 2.學校將老舊變壓器汰換為高效能非晶質變壓器。 |  |
| 三、照明系統 | 1.學校已將部份傳統式燈具汰換為T5燈具合計約160盞。 |  |
| 四、空調系統 |  | 1.學校每半年清洗冷氣冷凝器及冷卻水塔等設備。 |
|  |  | 2.學校每星期清洗冷氣空氣濾網。 |
| 其它 |  |  |

註:上列表格若有不足處，請自行修改補足。

4,551,400度

4,600,000度

4,910,200度

4,286,000度

5,186,000度

各年度

用電度數(kWh)

5,186,000度

4,275,000度

4,634,600度

4,749,600度

＊請學校於下表訂定校園節能計畫，以達上表能源減量目標。

96年度數　 97年度數　98年度數　99年度數  100年度數　101年度數　102年度數  103年度數

96年 　97年　 　98年　　99年　　100年　　101年　　102年　　103年   104年

＊下表所擬定之節能計畫內容請於第四節能源管理改善規劃表單詳述。

校園節能計畫

○○○○高級中學為因應政府機關及學校「四省專案」計畫，達到每年用電量與用油量以負成長為原則，至104年累計總體節約能源以10%之目標。 短程（103-104）： 1.汰換傳統式安定器日光燈具為T5省能燈具，預定數量為140盞。 2. 中程（104-105）： 1. 2. 長程（105-106）： 1. 2.

# 四、能源管理改善規劃表單

- 第二節勾選列入改善規劃之項目，請於此表填寫改善規劃；不足處，可再自行納入其它規劃。

| 序號 | 計畫摘要 | 計畫緣起 | 計畫目標 | 預期成效 | 預定經費 | 預定期程 | 預估節電量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 學校仁愛大樓之教室，其照明燈具皆為傳統式安定器日光燈具，目前計畫由1樓之10間教室先行汰換為T5省電燈具，以提昇照明品質並達節能減碳之目的。 - 預訂汰換傳統式安定器燈具140盞。 | - 目前學校教室，其照明燈具大部份仍為傳統式安定器燈具，設備較為老舊，且實測照度低於標準。 - 傳統式安定器日光燈具相較目市售之省能燈具，耗能多出約30％，如能逐年規劃汰換將有明顯節能成效。 | - 改善教室照度不足問題。 - 提昇日光燈管使用壽命，減少耗材造成環境負擔。 - 預定節省燈具耗電量30％以上。 | - 預定汰換40W×2管之日光燈120盞及40W×1管之日光燈20盞合計為140盞，預定汰換後節省燈具耗能約31％，年減用電約9,912度電。 - 節電度數換算CO2排放量，約節省6.3公噸CO2e/年 | 181,700元 | 101年7~12月 | 原燈具： 40W×2管＝87W 40W×1管＝47W 汰換為T5燈具： 28W×2管＝60W 28W×1管＝32W 節能效益 (87W×120盞 +47W×20盞)－（60W×120盞＋32W×20盞）×2,800小時/年÷1,000＝9,912度/年 節電比例31％ |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

# 五、改善計畫執行排程

103年節能改善預定排程

| 序號 | 計畫摘要 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 學校仁愛大樓之教室，其照明燈具皆為傳統式安定器日光燈具，目前計畫由1樓之10間教室先行汰換為T5省電燈具。以提昇照明品質並達節能減碳之目的。預訂汰換傳統式安定器燈具140盞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

103年節能改善預定排程

| 序號 | 計畫摘要 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 六、改善內容參考說明

| 規劃項目 | 節能規劃參考說明 |
| --- | --- |
| 建立節約能源管理制度，設立節約能源專責組織，擬定節能管理章程及計畫，並由各機關副首長擔任召集人，且需定期開會檢討。 | 1.學校節能組織應由校長或副校長當任召集人。 2.各組室主管應參與組織工作分配。 3.訂定學校節能之量化目標與期程。 4.規範各單位組織應配合的執行事項。 5.定期自我評量及檢討改善。 6.實施人員訓練與宣導。 7.明列監督與考核之規範。 |
| 指派專任或兼任能源管理人員，負責執行節約能源推動工作 | 1.可由理工背景人員當任能源管理人員。 2.應定期派遣受訓或參與講習。 |
| 每年統計及比較能源耗用差異 | 1.應記錄年度用電、用水、用油數量及金額，並與前年度相較。 2.應每年填報能資源管考資訊系統。 |
| 節約能源的宣導 | 1.可張貼節能宣導海報。 2.可舉辦節能減碳活動、演講等。 |
| 功率因數改善提高至98% | 1.可檢視電費通知單功率因數是否低於98％。 2.如功率因數低於98％可委請機電廠商裝設或修復電容器設備。 |
| 是否定期檢討合理契約容量訂定值，以減少基本電費支出 | 1.可電洽台電公司服務專線1911，估算最適用電契約。 2.如經台電估算後，與現行用電契約與最適用電契約相差超過10％者，可考量契約容量調整。 |
| 裝置需量控制系統抑低尖峰需量 | 1.學校用電契約如為最適用電契約，但年度超約用電仍高於三次以上者，可考量裝置需量控制系統。 2.如需裝置需量控制系統可委請廠商評估。 |
| 交通號誌燈、出口指示燈、避難方向指示燈及消防指示燈，是否採用省電LED應用產品 | 1.交通號誌燈、出口指示燈、避難方向指示燈及消防指示燈，為24小時長時間使用，建議應規劃汰換。 2.可擬定逐年汰換。 3.可查尋市面價格估算汰換金額。 4.節能預估： （原設備數量(盞)×耗電量(W)×年使用時數）－(預定汰換數量(盞)×耗電量(W)×年使用時數）/1,000＝節電量。 |
| 非經常性使用照明場所，如廁所、茶水間等，是否使用照明自動點滅裝置 | 1.可於學生教室區廁所或茶水間裝置自動點滅裝置。 2.裝置場所應明顯處張貼說明告知。 |
| 將傳統式安定器日光燈具汰換為高效率電子式日光燈具或T5燈具 | 1.將傳統式安定器日光燈汰換，如原為電子式安定器日光燈具暫不建議汰換。 2.可委請廠商估算汰換金額。 3.可擬定逐年汰換。 4.節能預估： （原設備數量(盞)×耗電量(W)×年使用時數）－(預定汰換數量(盞)×耗電量(W)×年使用時數）/1,000＝節電量。 |
| 傳統白熾燈泡，汰舊為省電型燈泡 | 1.可查尋市面價格估算汰換金額。 2.節能預估： （原燈泡數量×耗電量(W)×年使用時數）－(預定汰換數量(盞)×耗電量(W)×年使用時數）/1,000＝節電量。 |
| 中央空調送水系統是否裝設變流量設備 | 可委請空調專業廠商評估是否有裝置變頻器空間，並依時際狀況估算節電率。 |
| 冷卻水塔風扇導入變頻器 | 可委請空調專業廠商評估是否有裝置變頻器空間，並依時際狀況估算節電率。 |
| 空調箱風車導入變頻器 | 可委請空調專業廠商評估是否有裝置變頻器空間，並依時際狀況估算節電率。 |
| 學生教室及宿舍是否裝設冷氣電表系統或儲值卡系統並訂定合理收費及獎懲辦法。 | 1.計價收費應考量電價、定期保養或汰換年限成本。 2.可恰請廠商估算裝置費用。 3.節電率依時際使用狀況而定。 |
| 是否將老舊空調系統(過汰換年限)，汰換為高EER之空調設備。 | 1.可參考能源局公告之冷器機EER標準，EER每提昇0.1約省4％耗能。 2.節能預估： （原設備數量（台）×耗電量(kW)×年使用時數）－(預定汰換數量(台)×耗電量(kW)×年使用時數）＝節電量。 |
| 提高中央空調冰水出水溫度。 | 冰水溫度每提昇1℃約可省2％耗電量。 |
| 控制室內空調最低溫不得低於26℃。 | 1.可規定冷氣管理規範控制最低溫。 2.可裝置冷氣低溫限制裝置，避免溫度設定低於26℃。 |
| 電熱水器及燃油熱水鍋爐，是否汰換為高效率熱泵系統，並整合現有空調系統，供應部分冷能 | 1.可委請廠商是評估否有裝設熱泵系統效益。 2.建置熱泵系統應考量廢冷回收效益。 3.原熱水加熱系統不建議廢除，可於室外低溫過低，熱泵系統無法運轉時替代。 |
| 是否裝設定時控制器控制飲水機之使用時間，並於非上班時間關閉電源 | 1.原飲水機可裝置定時器，控制於夜間及假日停機。 2.可採購節能標章，具時間設定功能之飲水機。 |
| 電梯內照明及風扇是否裝設自動啟停裝置 | 可洽請電梯廠商設定自動啟停。 |
| 中午休息時間，是否關閉不必要之基礎照明及辦公事務機器？ | 1.中午休息時間可施行燈火管制。 2.節能預估： （原燈具數量（盞）×耗電量(kW)×年停用時數）＝節電量。 |
| 裝設太陽能熱能器 | 裝置太陽能熱水系統供應熱水或當熱水加熱預熱。 |
| 裝設太陽光電設備 | 可裝置太陽能發電系統供應部份耗能設備。 |
| 建築物日曬面裝置遮陽設施，如遮陽板或隔熱紙 | 建築物天井或日照面可評估裝置遮陽板或是隔熱紙，阻擋陽光消耗空調耗能。 |

# 七、主管簽核

| 簽核 |  |
| --- | --- |
| 校長 | 姓名： 簽章： |
| 環安單位主管 | 姓名： 簽章： 職稱： |
| 能源管理主管 | 姓名： 簽章： 職稱： |
| 計畫聯絡人 | 姓名： 簽章： 職稱： |
| 資料列印日期 |  |